CLASE 1

Actividad:

- Realizar una lectura previa del contenido

- Pasar a sus carpetas los contenidos expresados

- Hacer un glosario de las palabras desconocidas

INTRODUCCIÓN

La elección de este tema para la presente nota, fue realizada por la importancia que tienen estos elementos en la ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas. A través del tiempo su empleo abandonó el ámbito netamente de las instalaciones eléctricas de potencia como lo son entre otras las fabriles para incorporarse a las destinadas a edificios en donde se desarrollan variadas actividades como ser supermercados, comercios, etc. Es común verlas aplicadas también a funciones decorativas. En consideración a este crecimiento en las aplicaciones es que he pensado en dar algunas pautas prácticas sobre la aplicación de las bandejas porta-cables (BPC).

DEFINICIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA:

Se entiende por canalización eléctrica, al conjunto formado por elementos conductores de la corriente eléctrica y otros que necesariamente los soportan y protegen de ser necesario. Entre los primeros encontramos a los conductores, cables y barras, los otros son aisladores, caños, conductos, bandejas porta-cables, etc.

TIPOS DE CANALIZACIONES ELECTRICAS:

Hacemos una clasificación de los distintos tipos de canalizaciones comúnmente utilizadas.

1. Canalizaciones en superficies o a la vista • Cable sustentado por soportes o ménsulas. • Cable alojado en cañería a la vista. • Cable alojado en conducto (sistema “C”, cable-canales, etc.). • Cable en bandeja

2. Canalizaciones embutidas o empotradas • Cable tendido en cañería embutida. • Cable tendido en canal de cable.

3. Canalizaciones subterráneas • Cable directamente enterrado. • Cable tendido en caño. • Cable en canal enterrado.

OTRAS CLASIFICACIONES:

Otras posibles clasificaciones que se podrían hacer son, por ejemplo, teniendo en cuenta el medio en que se encuentren las canalizaciones en ese caso tendríamos: intemperie, interior, sumergida, etc. o bien por su función: fuerza motriz, iluminación, control, etc.

CANALIZACIONES DE SUPERFICIE:

Dentro de las de este tipo, las que soportan o fijan los cables mediante soportes o ménsulas a las paredes o techos están siendo abandonadas, aunque todavía es posible encontrarlas en aquello edificios en que los alimentadores corren por galerías o pasadizos secundarios, pasajes de comunicación entre edificios de un mismo grupo, etc.

BANDEJA PORTACABLE

Con el término bandeja porta-cable (BPC) nos referiremos a lo que en realidad es un sistema formado por diversos elementos componentes. De modo que podemos definir como: un sistema de bandejas porta-cables es el conjunto de elementos y accesorios asociados, hechos de metal u otro material incombustible que forman un sistema estructural rígido utilizado para soportar cables y cañerías de instrumentación neumática, entre otros, con un adecuado tratamiento superficial de acuerdo a la zona de instalación.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

La importancia del tema hace que el mismo sea tratado por las normas nacionales e internacionales. Existen innumerables normas que tratan sobre los distintos y particulares aspectos de: diseño, funcionales, constructivos y de ensayos al respecto.

Lo que pretende es señalar algunos aspectos prácticos del tema para aquellas personas que tienen que definir o construir esporádicamente algún sistema y que no dispone del tiempo y los recursos necesario que significa buscar y consultar las normas internacionales.

VENTAJAS DEL EMPLEO

En general podemos considerar que las ventajas son:

1. Menor costo final de la canalización.

2. Mayor rapidez de construcción y puesta en servicio.

3. Facilidades para las modificaciones por cambios de diseño y ampliaciones.

4. Facilidad para el mantenimiento.

5. Rápida inspección del sistema.

6. Cambio o agregados de cables.

7. Mejor aprovechamiento de la capacidad de conducción de los cables

MONTAJE

El montaje de este tipo de canalización requiere de algunos cuidados mínimos e imprescindible que hacen a la funcionalidad y vida útil del todo el sistema. Es así como se deberá tener en cuenta lo siguientes.

1.  Las bandejas porta-cables deberán ser instaladas como un sistema completo o sea que el mismo debe ser armado utilizando todos los accesorios necesarios.

2. Todos los accesorios deben ser de fabricación estándar.

3. En el manipuleo (transporte y montaje) debe evitarse dañar la terminación superficial.

4. La terminación superficial de los accesorios deberá ser como mínimo del mismo tipo que la de los tramos rectos.

5. De requerirse una protección mecánica adicional de los cables, esta se debe hacer empleando tapas adecuadas, las cuales deben ser fijadas mediante las grapas diseñadas para cada caso.

6. De ser necesario tender otros cables distinta tensión o función que no justifique colocar otra bandeja porta-cable, es necesario colocar un separador.

7.  Puesta a tierra. Se analizará luego en un ítem (Nº 12) especial.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Los aspectos constructivos de los sistemas de bandejas porta-cables son variados, es así como en forma general, podemos encontrar los siguientes no sin reconocer que en determinadas aplicaciones especiales se construyan con otras características.

1 Tipos constructivos propiamente dichos

• Escalera. • Perforadas. • Ciegas. • Alambre. Si bien es un tipo de material con el que se construyen otros tipos, constituye un tipo en sí mismo.

2. Materiales

• Chapa: acero, acero inoxidable, aluminio. • Alambre: acero.

• Plástico: diversos tipos.

ACCESORIOS

• Curvas: planas a 45º, 60º y a 90º, ajustables (para ángulos no determinados), dobles y verticales.

• Desvío horizontal.

• Uniones: “T” y cruz.

• Cuplas y tornillos. • Otros como: reducciones, tapas, separadores, grapas para fijar las tapas. • Soportes para fijación: de luminarias y otros de variados tipos.