TALLER INSTALACIONES ELECTRICAS

TEMA: CONDUCTORES

PROFESOR: MOLINA, EDGARDO JAVIER

AÑO: 2020

CONDUCTORES

Son los elementos metálicos, generalmente cobre o aluminio, permeables al paso de la corriente eléctrica y que, por lo tanto, cumplen la función de transportar la “presión electrónica” de un extremo a otro del cable. Los metales mencionados se han elegido por su alta conductividad, característica necesaria para optimizar la transmisión de energía.

GENERALIDADES

En su aspecto más general, un cable es un elemento destinado al transporte de energía eléctrica en las condiciones más favorables. Esto es, con las menores pérdidas de potencia posibles en el caso de los cables de energía, o con las menores alteraciones en la codificación de la señal enviada en los cables de transmisión de datos o comunicaciones.

CLASIFICACION DE LOS CABLES ELECTRICOS AISLADOS

En una primera aproximación, los cables eléctricos podrían clasificarse en:

a) Por su función:

- Cables para el transporte de energía

- Cables de control y para transmisión de señales codificadas

b) Por su tensión de servicio:

- De muy baja tensión (menos de 50 V.)

- Baja tensión (más de 50 V y hasta 1,1 kV.)

- Media tensión (más de 1,1 kV. y hasta 35 kV.)

- Alta tensión (más de 35 kV y hasta 150 kV.)

- Muy alta tensión (por encima de 150 kV.)

c) Por la naturaleza de sus componentes:

- Con conductores de cobre o aluminio.

- Aislados con plástico, goma o papel impregnado

- Armados, apantallados, etc.

d) Por sus aplicaciones específicas:

- Para instalaciones interiores en edificios

- Para redes de distribución de energía, urbanas o rurales

- De señalización, telefonía, radiofrecuencia, etc.

- Para minas, construcción naval, ferrocarriles, etc.

PARAMETROS CARACTERISTICOS:

Resistividad de un conductor:

Es la pérdida de potencia que sufre una corriente eléctrica continua de un amper de intensidad al atravesar un conductor de longitud y sección unitaria. Como un alambre de cobre recocido a 20° C, de un km de longitud y un mm² de sección, disipa en forma de calor, al ser atravesado por una corriente de un amper, una potencia de 17,241 watt, se dice que este material presenta una resistividad de 17,241 y se mide en Ω * mm² / km.

Es una característica intrínseca del material, como podría ser la densidad, y depende de su pureza, estructura molecular y cristalina, así como de la temperatura. Al concepto inverso, esto es, la facilidad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica se le denomina conductividad.

La resistividad nominal, ρ, a la temperatura de 20º C es:

> para el cobre recocido de 17,241 * Ω  * mm² / km y

> para el aluminio de 28,264 * Ω * mm² / km.

Resistencia del conductor:

Lo mismo que ocurre con el agua que atraviesa una tubería, al aumentar la longitud aumenta el rozamiento y se pierde presión, y al aumentar su sección pasa el líquido con mayor facilidad, las pérdidas que se producen cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica son directamente proporcionales a su longitud e inversamente proporcionales a la sección, por lo que se calcula multiplicando la resistividad nominal, ρ , antes citada, por la longitud en km y se divide el producto por la sección en mm2. El resultado se expresa en Ω y, como antes, es la potencia disipada en forma de calor en el cable de que se trata al ser recorrido por una corriente de un amper.

Comportamiento de los Cables Frente al Fuego

Un incendio es un fuego que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio. Debido a los riesgos que lo acompañan deben adoptarse métodos para protegerse de sus efectos accidentales, estableciéndose un nivel adecuado de seguridad para las personas y los bienes.

Las estadísticas demuestran que un elevado porcentaje de los incendios que se producen se deben a causas eléctricas y, aproximadamente la mitad de estos, se inician en las canalizaciones eléctricas. Por ello, una instalación eléctrica bien diseñada y realizada con los materiales adecuados puede disminuir de una manera importante el riesgo de incendio, y en caso de producirse por causas ajenas a la instalación, reduce sus efectos colaterales que suelen producir más daño que el propio fuego en sí.

Importancia de los cables en la propagación de los incendios.

Los cables suelen tener una mayor incidencia en la propagación de los incendios, en relación a otros materiales, debido principalmente a:

> Cruzan instalaciones de unas zonas a otras ya sea individualmente o en grupos de bandejas, y pueden considerarse como potenciales propagadores verticales y horizontales del incendio.

> Algunos compuestos de naturaleza orgánica pueden ser buenos combustibles o generar gases inflamables que colaboran al incendio

> Su integridad eléctrica puede quedar dañada en el incendio, provocando cortocircuitos, y estos ser focos secundarios de incendios en otros puntos.

> Si son dañados y se anula su función pueden sufrirse riesgos muy grandes durante el incendio por falta de energía para servicios auxiliares.

No propagación de los incendios

La no propagación de los incendios se consigue por la aplicación de 3 conceptos:

> La elección de materiales adecuados: Una vez producido el incendio, los materiales de la instalación eléctrica no deben contribuir de manera significativa a propagarlo (cables no propagadores del incendio y LS0H).

> La compartimentación: contribuye a que el fuego no encuentre facilidades para extenderse. Se consigue con cierres estancos resistentes al fuego.

> El corte de energía: Una vez producido un incendio, se debe cortar la energía eléctrica para evitar que ésta genere nuevos focos de ignición. Las instalaciones se deben poder desconectar bajo carga en una sola maniobra

Es decir que la seguridad frente al fuego se logra con una combinación de la obra civil y la instalación eléctrica.