[image: image3.png]


[image: image4.png]


PROFESOR: MOLINA, EDGARDO JAVIER CURSOS: 2° 1° 2° CICLO

CLASE: 5

TEMA: INTERRUPTORES DIFERENCIAL Y TERMOMAGNETICO AÑO:2020

INTERRUPTOR DIFRENCIAL
Éste dispositivo electromagnético, nos protege de las consecuencias que se pueden derivar de una fuga de corriente en nuestra instalación. Se llama diferencial porque es capaz de medir la posible diferencia entre la corriente de entrada y la de retorno en un sistema eléctrico.
¿Cómo funciona?
Las corrientes de entrada y de salida tienen un diferencial muy pequeño, cuando este diferencial sobrepasa la sensibilidad para el que están calibrados los interruptores, se crea una corriente que activa el electroimán que a su vez posibilita la apertura de los contactos del interruptor, impidiendo el paso de corriente.
En el interruptor diferencial hay un botón de prueba que simula un defecto en la instalación y por lo tanto, al ser pulsado, la instalación deberá desconectar, se recomienda probar el interruptor periódicamente.
Existen diferentes grados de sensibilidad para establecer el valor de la corriente con el que el flujo se desconectará:
Muy alta sensibilidad: 10 mA Alta sensibilidad: 30 mA Sensibilidad normal: 100 y 300 mA Baja sensibilidad: 0.5y 1A
Hay varias clases de interruptores diferenciales, existen tres categorías básicas:
-Clase AC, es la estándar, estos interruptores son aptos para todos los sistemas donde se prevén corrientes de defecto a tierra senoidales. Asegura la desconexión ante una corriente diferencial alterna.
– Clase A, permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes, con sin componente continua aplicadas bruscamente o de valor creciente. Son especialmente aptos para proteger equipos con componentes electrónicos alimentados directamente por la red eléctrica sin conexión de transformadores
– Clase B, aptos para los mismos tipos de corriente de la clase A (corriente alterna y continua pulsante) además para corriente continua aislada, como por ejemplo las procedentes de rectificadores de simple alternancia.
Circuito interno y accionamiento de un interruptor diferencial
  Toroide: Núcleo central de las bobinas de fase, de neutro y de corriente residual.
  Bobina de fase: Es la bobina por la que pasa la corriente entrante al hogar para generar el primer campo magnético.
  Bobina de neutro: Es por donde circula la corriente saliente del hogar para generar el campo magnético que se equipara al generado por la bobina de fase
  Bobina de corriente residual: Es la bobina que genera corriente en caso de haber un campo magnético. Esta corriente residual es la que avisa que hay una diferencia entre la corriente entrante y la corriente saliente.
  Solenoide: Contiene una bobina por donde pasa la corriente residual. En caso de que exista esta corriente quiere decir que los campos magnéticos no se anularon, por lo que la corriente de entrada es distinta de la de salida. Esta corriente residual genera un campo magnético que atrae el costado del solenoide, generando un movimiento que hace que el circuito se abra.
Parte de un Disyuntor
[image: image1.png]MECANISMO
ACTUADOR

BORNE

PISTON
(contactos)

BOBINA /
INDUCTOR

BORNE
(contactos)

FIJACION L

CAMARA DE
CORTE DEL ARCO
ELECTRICO




Diferencia entre interruptor diferencial y Termomagnético
La diferencia que existe entre el interruptor diferencial y el interruptor termomagnético radica en lo que protegen. Como mencionamos en este post,
el interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas de electrocución, mientras que por otro lado el interruptor termomagnético es encargado de proteger a los cables y los elementos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos.
En muchas ocasiones, tanto en el hogar como en el ámbito industrial contaremos con disyuntor e interruptor termomagnético.
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Un interruptor termomagnético es un dispositivo que como su nombre indica
combina dos efectos, el magnetismo y el calor, para interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando se detectan valores mayores a ciertos límites.
Puede ser por golpes de tensión (mucha corriente eléctrica en un instante), ya sea por un mal servicio de la red eléctrica, o por ejemplo por un rayo.
Para qué sirve el interruptor termomagnético
El interruptor termomagnético lo que hacer es interrumpir el paso de la corriente cuando detecta que esta sobrepasa ciertos límites. Es por esto que un interruptor termomagnético sirve para proteger un circuito eléctrico de sobrecargas y cortocircuitos.
Cumple la función de fusible en un circuito eléctrico integrado a la red eléctrica, es decir ante el hecho de superar los máximos de corriente eléctrica recibidos, cumple la función de evitar que continúe pasando corriente y así protege los componentes conectados al circuito.
¿Cómo funciona un interruptor termomagnético?
La base del funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en
la dilatación de un metal por el calor y en las fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos.
Por un lado, tenemos un bimetal por el cual circula una corriente. Al aumentar la intensidad de esta, este metal comienza a disipar calor y a dilatarse, provocando así la apertura del circuito.
Por otra parte, tenemos una bobina por la cual circula una corriente y genera un cierto campo magnético. Al aumentar la intensidad de la corriente, aumenta la intensidad
del campo magnético, generando una fuerza de atracción en un núcleo que hay en el interior de esta. Cuando el campo magnético es lo suficientemente grande para atraer todo el núcleo (corriente eléctrica en exceso), se genera el corte del circuito.
PARTE DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
 
Bobina metálica: Es la que garantiza de forma magnética el disparo del interruptor en caso de cortocircuitos.
 
Bimetal: Garantiza de forma  térmica el disparo del interruptor en caso de que haya sobrecargas, es decir cuando supera ciertos límites de
temperatura.
 
Contacto móvil: Abre el circuito en caso de detección de sobrecarga o cortocircuitos.
     Cámara de extinción: Se encarga de disipar el arco eléctrico que se genera.
[image: image2.png]Salida aire para

evacuacion de [N
energia
calorifica

Bimetal,
dispositivo
térmico

Bobina de
disparo
magnético

Céamara apaga
chispas

Entrada aire
fresco para
evacuacion de

energia
calorifica l<— altura 55 mm.




�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]ONES



[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


